杭州萧山国际机场

新风系统采购及安装项目

招标文件

| 招标人 | ： | 杭州萧山国际机场有限公司 |
| --- | --- | --- |

二〇二〇年十二月

目    录

第一章    招标公告(适用于公开招标)	2

第二章    投标人须知	4

第三章    评标办法(综合评估法)	16

第四章    合同条款及格式	20

第五章    用户需求书	24

第六章    投标文件格式	34

# 第一章    招标公告

### 1.招标条件

新风系统采购及安装项目（以下简称：本项目）招标人为杭州萧山国际机场有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条 件，现对本项目进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

招标货物名称、数量及主要技术规格：

| 货物名称 | 数 量 | 主要技术规格 | 供货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风系统采购及安装服务 | 2套 | 详见第五章 | 合同签订之日起60日历天内 | 杭州萧山国际机场 |

### 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须：

①具有独立法人资格的制造商或代理商，注册资金不少于人民币300万元或等值外币(按中国银行官网发布的离投标截止时间最近时间点的外汇牌价“中行折算价”换算)，需提供营业执照作为证明材料，如营业执照未登记注册资金的，须另外提供证明材料；

②未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

③2017年1月1日起至投标截止日止，投标人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

④具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票(需提供下列四项证明材料中任意一项：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在《投标函》中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票)；

⑤代理商投标时需提供拟投产品的代理证书或制造商授权书；

3.2 2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)投标产品具有相关新风系统项目供货及业绩，提供供货合同作为证明材料，如供货合同中无法体现业绩评审关键信息的，另提供业主证明文件；

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标。

3.4拟派项目负责人必须是投标人单位正式员工(即拟派负责人的当前参保单位信息显示为投标人)，需提供拟派负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内)；

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和浙江省机场集团有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司及下属各直属公司                       列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的投标。

### 4.招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间： 2020  年 12 月 14 日至  2020  年 12 月 21 日工作日上午9：00时～11：30时,下午14：00时～16：30时(以上均为北京时间)，逾期不再受理。

4.2 获取方式：媒介上自行下载

### 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间： 2020  年 12 月 22  日  9  时 00 分(北京时间)。

5.2 投标文件递交地点：杭州萧山国际机场AOC楼 609室

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 6.发布公告的媒介

本次招标公告在以下媒介上发布：

6.1 浙江省机场集团有限公司官网 http://www.zjsairport.com

6.2 杭州萧山机场有限公司官网 http://www.hzairport.com

6.3 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn

6.4 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/

6.5 中国采购与招标网 http://www.chinabidding.com.cn

6.6 诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）

### 7.其他事项

(一)潜在投标人若对招标文件中的投标人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可在招标文件规定时间前通过书面形式提出，若招标人予以采纳，将对招标文件进行完善并以补充文件或更正公告形式发布。

(二)当投标文件由委托代理人签署时，该委托代理人必须是投标人单位正式员工(即委托代理人的当前参保单位信息显示为投标人)，证明方式为下列三个中的任意一个：①投标文件中提供委托代理人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内)；②在开标现场出示委托代理人的社保在线查询记录；③询标阶段，投标人在评标委员会规定时间内提供有效参保证明(方式不限)。

### 8.联系方式

招标监督联系人： 王娴   联系电话：  0571-83837206  。

联系人：        顾卫红  联系电话：  0571-83837309 。

# 第二章    投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称： 杭州萧山国际机场有限公司 地 址： 杭州萧山国际机场内 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 杭州萧山国际机场有限公司新风系统采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见“招标公告”相应内容 ☐见“投标邀请书”相应内容 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见“招标公告”相应内容 ☐见“投标邀请书”相应内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订之日起60日内。 投标人须在投标文件中提供最快交货时间和详细的交货计划。投标人可根据自身经验、技术水平及管理能力自报竞争性交货期，但不得超过招标人明确的计划交货期。一旦中标，该交货期即为合同交货期。整个项目交货期安排应服从招标人要求。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 杭州萧山国际机场内 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 见招标文件第五章“用户需求书” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会评审后予以否决： (1)投标人的资格条件未满足投标人须知及前附表第1.4.1项、第1.4.2项、第1.4.3项要求； (2)提供的证明文件未满足招标公告资格条件和本前附表第3.5项中“资格审查资料的特殊要求”的要求； (3)未按招标文件的要求加盖单位章，或投标人的法定代表人(或其委托代理人)未按招标文件要求签字或盖章的； (4)当投标文件由委托代理人签署时，委托代理人未提供有效的委托授权书，或投标人无法通过招标公告规定的任意一种方式证明委托代理人是投标人单位正式员工的； (5)投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一且经评标委员会半数以上成员认定的； (6)投标人名称与获取招标文件时登记的名称不一致的； (7)投标函载明的交货期不符合招标文件要求的； (8)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； (9)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的(如有)； (10)未按招标文件要求递交投标保证金或递交的投标保证金有瑕疵的； (11)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； (12)投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容未填写或无法辨认或小数点有明显错误的； (13)报价评审时，投标人拒绝按错误修正条款进行修正的； (14)投标人未按招标文件要求的方式进行报价的； (15)技术方案不可行或不能满足招标文件要求的； (16)采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的； (17)未响应招标文件规定的实质性要求(包括具体条文前用“★”标示的和经评标委员会认定为重大偏差的条款)； (18)存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 1.12.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 投标技术文件 |
| 1.12.4 | 偏差 | 允许，偏差范围：优于招标文件要求的技术商务响应和经评标委员会认定的细微偏差(除前附表第1.12.1款外)。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 由招标文件总目录所列内容及补充文件（如有）等组成。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的澄清和修改将以电子邮件形式发至投标人预留邮箱。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 以电子邮件形式发送至投标人获取招标文件时预留的电子邮箱。所有获得招标文件的投标人应自行关注邮箱，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以电子邮件形式发送至投标人获取招标文件时预留的电子邮箱。所有获得招标文件的投标人应自行关注邮箱，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1(9) | 构成投标文件的其他资料 | 商务和技术（资信）两部分组成。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 合同内所有费用投标人须统一提供增值税专用发票(税率按国家规定)。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无（本项目不设置最高投标限价，投标人依据自身实力及市场情况合理报价。） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不要求 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 本项目资格审查方式采用资格后审 |
| 3.5.4 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017年1月1日至投标截止日。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3(1) | 投标文件签字或盖章要求 | 在投标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须按要求签字或盖章。 |
| 3.7.3(2) | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版文件1份 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 招标人地址：杭州萧山国际机场内 杭州萧山国际机场新风系统采购及安装项目(项目名称)投标文件 在2020 年 12 月 22 日 9 时 00 分(即开标时间)不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年12月 22 日 9 时 00 分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见“招标公告”相应内容 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2(4) | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：由招标人依法组建 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示期限，自确定中标候选人之日起，在浙江省机场集团有限公司或杭州萧山国际机场有限公司官网上发布中标候选人公示 ，公示期为3日，公示当天不计入，从次日开始计算，期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 7.7.4 | 签订合同 | 1、招标人在签订合同时因项目情况发生变化或其他非招标人原因有权对本项目的招标范围和内容予以增加或减少，中标人需无条件接受，否则招标人有权按第2条处理。 2、招标人在签订合同前的任何阶段，都保留终止招标、接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 11.1 | 交易服务费 | 无 |
| 11.3 | 需要补充的其他内容 | 1、评标中，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条～第四十二条行为之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标专家应将其投标文件以及相关材料及时移交招标人，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。 2、本项目中标合同与 杭州萧山国际机场有限公司签订。 3、本招标文件规定按日、工作日计算期间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后 的次日为期限的最后一日。 4、为避免错过关键信息，投标人应在招投标期间随时关注获取招标文件时登记的邮箱。 5、本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，投标人须知具体内容(包括招标文件其他内容)如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

### 投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)被依法暂停或者取消投标资格；

(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的服务场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.12.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)用户需求书；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并以投标人须知前附表规定的形式发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式(必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章)提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书(接受联合体投标时提供)；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)拟投产品技术规格书及技术支持资料；

(9)其他承诺(质量保证计划、供货计划、售后服务承诺等)

(10)投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1(5)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写“投标报价表”。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额的，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

无

3.5 资格审查资料

投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、一般纳税人证明等材料的复制件。

3.5.2 “投标人提供的资格审查资料一览表”应按要求附资格审查资料的复制件，资格审查资料的特殊要求详见投标人须知前附表。

3.5.3 “投标人资信情况说明”（如有）对应评标办法的资信评审内容，投标人按要求填写并附证明材料的复印件。

3.5.4 关于近年完成的类似项目情况，应提供中标通知书和(或)合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书及社会保险证明，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求，社会保险证明要求见招标公告或投标邀请书。投标文件签字或盖章要求其他见投标人须知前附表。

投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2)投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订，投标文件可分册或不分册装订的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本和电子版文件应密封包装在一个(或多个)封套内，并在封口处盖投标人单位章或法定代表人签字或委托代理人签字。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.4 如果未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的法定代表人或其委托代理人应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2参加开标的法定代表人或其委托代理人应出示身份证原件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件(装订在投标文件内亦可)，否则不予参加开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定的开标程序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人法定代表人或其委托代理人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标程等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系，可能影响对投标公正评审的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人将按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停本项目招标投标活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复制件。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况、评标资格条件发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

无

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同(合同条款按第四章“合同条款”)。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自 知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章    评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

在任何评标环节中，评标委员会就某项定性的评审结论意见不一致的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

三、评标程序和内容

(一)熟悉招标文件和评标办法；

(二)投标文件的符合性评审；

(三)投标文件的资信评审；

(四)投标文件的技术评审；

(五)投标文件的商务评审；

(六)必要时对投标文件中的问题进行询标；

(七)根据评标办法和标准计算综合得分；

(八)对投标人进行排序，推荐中标候选人，完成评标报告。

四、评审细则

(一)符合性评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形之一的，经评标委员会评审后，符合性审查不予通过，不再进行下一步评审。

(二)询标

(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2)投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询标或不予答复的，投标人自行承担放弃询标机会的后果。。

(3)询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(5)投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形属于重大偏差，投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

(6)投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形以外的偏差属于细微偏差，细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

(三)错误的修正

投标报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，一律以投标函中用文字表示的投标报价为准，计算商务分时不作调整。

当投标函中的投标报价与投标报价表中的投标报价不一致，或投标报价表中存在计算错误时，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，投标人必须书面确认修正价格，承诺如中标接受修正价格为合同签约价。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

该错误即使在评标阶段未被发现，招标人有权在合同签订前按以上原则对价格进行修正，并按修正后的价格进行签约，投标人不接受修正价格的，将取消其中标候选人或中标人资格。

当通过符合性评审的单位少于三家时(不包括三家)，应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

(四)评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的投标文件进行打分。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

1.投标文件的资信评审( 10 分)

该评分分值由评标委员会成员统一打分(具体分值设定详见下表)。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质规模 | 投标人企业规模、资质、得奖情况，横向比较后评分。备注：提供相关证明材料，未提供不得分。 | 0-4分 |
| 业绩 | 近年（合同签订时间或部分供货期在2017年1月1日至投标截止日期间）投标人具有投标产品的销售业绩，须提供合同复印件加盖投标人公章。 按销售数量进行打分，每具有1套新风系统销售量得1分，最多得6分。 （提供销售合同复印件，评委有权核实业绩的真实有效，原件备查。未提供有效证明材料不得分。） | 0-6分 |

2.投标文件的技术评审( 30 分)

该评分分值由评标委员会成员独立打分(具体分值设定详见下表)，小数点后保留1位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值(小数点后保留2位，第三位四舍五入)。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 投标设备的各项指标和功能综合评价以及满足招标文件“第五章 全新风处理机组技术规格及要求”的程度 | 室内机风量（0～3分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得3分。 | 0-3分 |
|  | 室内机机外静压（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室内机制冷量（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室内机制热量（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室内机输入功率（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室内机噪音（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室内机运行范围（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室外机功率（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
|  | 室外机噪声指标（0～2分） 低于招标要求不得分，满足或高于招标要求得2分。 | 0-2分 |
| 设备选型 | 设备选型的合理性、品牌知名度（1～3分）。 | 1-3分 |
| 设备工艺及质量保证 | 设备的完整性、结构设计的合理性，设备的制造工艺和质量保证措施（1～4分）。 | 1-4分 |
| 售后服务 | 根据质保期要求、售后服务承诺、技术保证、售后服务点的力量配备情况和履约保证的情况，横向比较后评分（1~4分）。 | 1-4分 |

3.投标文件的商务报价评审 ☑ 60分 ☐ 70分 ☐ 80分

(1)由评标委员会全体成员对投标文件的商务报价进行统一评审。评标委员会应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

(2)投标报价扣除税金(按投标函承诺的增值税税率扣减)后为评标价(即不含税价)。

(3)评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(4)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围(下称有效评标价)。

二次平均法

(5)报价平均值：有效评标价的算术平均值为报价平均值(有效评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；有效评标价在8个及以上时，去除一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价)。

(6)评标基准价：报价平均值与有效评标价中的次低评标价(不足4个的与最低评标价)的算术平均值为评标基准价。

(7)根据投标文件的有效评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.有效评标价等于评标基准价时，得满分；

b.有效评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.有效评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标评分不足30分的，计为30分。

4.投标文件的综合得分：每个投标人综合得分=商务报价分+资信分+技术分。

5.对投标人进行排序，推荐中标候选人

(1)评标委员会根据综合得分对进入评分范围的投标文件按综合得分由高到低进行排序，综合得分相同时，评标价低者优先；综合得分、评标价均相同时，由评标委员会通过抽签(或记名投票表决)方式排序。

(2)当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人

(3)评标委员会根据投标人须知前附表6.3.2、7.4规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要(若有)；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

# 第四章    合同条款及格式

合同编号：

杭州萧山国际机场

新风系统采购及安装合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方:

住所地:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就相关货物采购事宜，在互利、平等的原则基础上，经协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

一、商品名称、单位、数量、金额

| 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元，不含税） |  | 合价（元，不含税） | 增值税 税率 | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全新风处理机组一 | 套 | 1 |  |  |  | 13% |  |  |
| 全新风处理机组二 | 套 | 1 |  |  |  | 13% |  |  |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计（元） |  |  |  | 人民币大写 元，¥ .00 |  |  |  |  |

二、合同总金额

本合同总金额为（大写）：人民币    ，（小写）¥       。增值税税率为    ，不含税总金额为人民币      ，税额为人民币  。本合同总金额为杭州萧山国际机场内交货价，含货物价格、运输费、安装费、包装费、保险费、税费等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

三、技术资料

1.乙方应在交付合同货物时同时向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应要求该等人员履行同等的保密义务并限于履行合同的必要范围而使用。如因乙方或前述与履行本合同相关的人员违反本条规定的保密义务而导致甲方遭受损失的，则乙方应向甲方承担赔偿责任。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益。如因乙方违反本条保证并导致甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方承担赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权障碍或瑕疵。如因乙方提供货物存在权属纠纷或担保物权等权利限制或瑕疵而导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

- 六、转包或转让

1.本合同项下甲方采购的货物，必须由乙方直接供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的货物全部或部分转包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方。

2.如有未经甲方书面同意的转让和转包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

- 七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、技术资料、随配附件和工具以及清单一并附于货物内同时向甲方交付。如资料不全的，视为乙方未完全履行交付义务。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内必须书面通知甲方，以便甲方准备接货。

4. 货物在本合同规定的交货地点交付甲方前发生的一切风险包括货物运输风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付，乙方同时必须在货物到达的当天立即通知甲方货物已送达。

6.产品包装不符本合同规定时，乙方负责返修或者重新包装，并承担返修或者重新包装的费用。如甲方要求不返修或者不重新包装，乙方应按照不符本合同规定包装货物金额5%计算的违约金支付给甲方。

- 八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期限：合同签订之日起60个日历日内。

2. 交货方式：乙方送货上门。

3. 交货地点：杭州萧山国际机场内。

- 九、货物安装、调试、试运行

1.乙方应制定安装计划。

2.乙方应负责整个设备安装工作，负责设备的调试及试运行，并对设备质保期内的设备质量及正常运行负责，设备的安装应以中文进行。如果在安装过程中发生变更，应及时与甲方进行书面联系，并作好备案交底工作。

3.乙方应在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况。乙方应在安装完成二周之前，向甲方提交调试、现场测试的计划、程序及记录表格，供甲方批准。并写明计划实施的每一步骤，该项目中所有系统和设备的性能均应得到证实和显示。在甲方监督下，乙方应负责将风机设备进行调试直到各项指标合格，新风设备持续运转正常为止。乙方应向甲方提供全部试验记录、测试鉴定、数据及特性曲线等材料，共一式四份并签名盖章。甲方在此基础上才可予以验收。调试工作结束后提交正式调试报告。

4.试运行：

乙方应根据甲方批准的试运行计划进行工作，试运行应在甲方代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。试运行后，乙方应负责对新风设备在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交甲方存档。由于乙方原因造成的试运行失败引起的费用和延误由乙方负责。

本项目试运行时间为完成安装调试完毕后单机连续运行72小时以上。

- 十、货物验收

1. 在货物送达甲方指定地点的当天，甲方对乙方提交的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场外观检查，产品外观、说明书等资料符合甲方要求的，给予签收，外包装有破损、产品外观有损坏或者资料不全的，则不予签收，甲方有权拒绝接受货物。

2. 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，乙方质量检验证书应随货物交甲方。

3.甲方签收货物后如发现货物的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在签收之日起7日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起7日内作出答复或与甲方协商处理，或在7日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低合同总金额，并承担由此产生的相关费用；乙方未作出答复或负责处理的，视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。在上述异议期及货物质量问题的处理期间，甲方有权终止本合同项下的付款义务。在前述异议期限届满，如甲方未提出货物不符异议，则甲方在前述异议期限届满之日后7日内签署验收合格确认书。验收合格确认书并不免除乙方在本合同项下应当承担的质量保证责任以及售后服务的义务。

4.验收合格条件

- 已提供了合同规定的全部货物、服务（安装等）和资料。

- 达到72小时试运行时间要求。

- 已完成合同要求的培训

- 现场性能测试、功能和试运行时出现的问题已被解决至甲方满意。

十一、技术培训

- 乙方应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。现场培训的受训人员及时间、地点由甲方指定，乙方需提供培训材料（人手一份）。

- 十二、货款支付

- 结算方式：甲方在收到乙方货物并安装验收合格签署安装验收报告，收到乙方开具的13%增值税专用发票十五日内支付合同总额95%的款项。

- 合同总额的5%作为质量保证金，质量保证金于质量保证期届满且甲方书面确认乙方完成质保期内全部工作并无违反廉洁自律承诺书后十五日内无息支付。

3、乙方付款前，乙方应提供正规的符合本合同约定的发票，若乙方未按本合同约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何延期付款的责任。

- 十三、免费质保期及服务内容

1. 乙方保证其所供应的货物符合相关货物质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新货物。

2. 乙方应为货物提供24个月的免费质保期(含工时费和零部件费)，时间从设备运行验收合格后办理移交手续之日起开始计算。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。维护保养具体的操作程序和内容须在投标时就提交业主。

- 免费质保期内由于非甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至货物性能、状态等达到正常标准，可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供货物，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全国银行间同业拆借中心公布的同期货款市场报价利率及银行手续费、担保、抵押、法院执行措施所产生的费用等）以及由此给甲方造成的损失。

- 乙方在质保期内保证按甲方的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备的附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿甲方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。在修理之后,应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。所有更换的零件和材料须是真正原厂标准生产的零件和材料。

- 质保期内，乙方应派出相关专业技术人员，在空调使用季每月访问用户一次，指导甲方对设备的正确使用，并对设备进行定期检查和维护、调整和润滑等。同时做好维护记录。详细的保养程序和保养工作内容须于投标时提交甲方。

6．乙方提供24小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在4小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到货物恢复正常。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

7.免费质保期结束的15日前，乙方负责对货物进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的货物故障或损坏的维修、退换货义务。

8.若乙方提供的货物属于伪劣货物或者假冒货物或者欺诈甲方，使得甲方遭受损失，乙方应向甲方承担由此给甲方造成的损失，同时，甲方可依法寻求其他法律救济。

- 十四、违约责任

1. 甲方无故逾期支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日0.05%向乙方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物和本合同规定的文件资料的，乙方应按合同总金额每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，或要求乙方更换货物；乙方因更换货物而逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，不予支付相应货款。

4．因乙方提供货物质量问题或者安装调试过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

5. 乙方不在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从质保金中扣除；质保金不足以抵扣的，继续向乙方追偿。

6．除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。本合同约定的因乙方违约而应向甲方赔偿的损失包括但不限于甲方为本合同项下事宜进行招标以及重新进行招标的费用、重新招标的中标价格与本合同价格的差价损失，以及因采购迟延而导致的经营损失等。并且，甲方为主张和实现债权而发生的律师费、诉讼费、公证费等费用均由乙方承担。

7．对于本合同项下乙方应支付的赔偿款或违约金，甲方有权从应付乙方的货款及质保金中直接扣除，仍不足的部分，继续向乙方追偿。

- 十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续40日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

十六、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖审理。

十七、合同组成文件包含下列内容，且解释顺序如下

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.招标文件

4.投标书及其附件

5.标准、规范及有关技术文件

- 十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字（包含签章）并加盖单位公章或者合同章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收合格，并按照本合同约定履行付款、质保服务等内容以后终止。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议予以执行；未达成补充协议的，遵照《合同法》及有关法律法规执行。

3.本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或者修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货、收货、付款，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

4.本合同一式肆份，甲执贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司  乙方：

地址：杭州萧山国际机场内        地址：

法定代表人：                     法定代表人：

或                               或

授权代表：                       授权代表：

签字日期：                       签字日期：

年  月  日                      年  月  日

附件1：

杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

- 立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

- 我单位将承担实际损失赔偿责任。

- 拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

- 由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：

保密承诺书

鉴于我方愿成为杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“机场公司”）的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供新风系统采购及安装项目的外包服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司（包括机场公司关联公司）一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

（1）经营信息（发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等）；

（2）管理信息（管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等）；

（3）产品及技术信息（设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等）；

（4）财务信息（财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等）；

（5）我方单独或机场公司（包括机场公司关联公司）和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

（6）其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司（包括机场公司关联公司）开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

（1）我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

（2）已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司（包括机场公司关联公司）的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司（包括机场公司关联公司）的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

（1）披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

（2）为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

（3）在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

（4）在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

（5）擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国（境）外。

（6）未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复印件、复制品、副本。

（7）将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司（包括机场公司关联公司）有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司（包括机场公司关联公司）无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司（包括机场公司关联公司）系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：（1）因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失与间接利益损失；（2）因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出（包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等）。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

# 第五章    用户需求书

1.1现场条件

本章中描述的所有货物应能在下列现场条件下长期、稳定的工作。

- 室外现场条件：

- 地处亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润，四季分明。

- 航站区规划范围内地势平坦。

- 极端最高温度39.9℃ ，极端最低温度-9.6℃。

- 夏季室外计算湿球温度：28.5℃。

- 大气压力:冬季102.05KPa,夏季100.05KPa。

- 结构设计基本参数

- 室内现场条件：

- 室内温度：	0℃～40℃

额定电压为380V/220V，电压波动率：±10%

额定频率为50Hz，频率波动率：±5%

接地电阻不大于4Ω

投标方应按现实要求，充分考虑所供设备与现场环境的匹配度，并将以上因设备尺寸问题需调整部分所产生的费用一并考虑在内，同时制定详细的安装计划。

- 1.2总体要求

- 1.2.1投标人必须按本章的要求完成全新风处理机组的设计选型、制造、工厂检验、运输、安装、调试、试运行、最终验收及售后服务等工作，并按上述顺序向最终用户移交所需的资料。

- 1.2.2本章仅指T3配载保障作业场所新风系统的主要技术要求，不应作为完整的详细要求，投标人应负责所供设备的设计选型、制造，并保证符合招标文件的要求。同时，投标人应提供本章中未描述的，但为保证全新风处理机组能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述。

- 1.2.3投标文件必须有整套设备和主要部件的生产商和生产产地证明。

- 1.2.4投标人在投标时必须根据招标文件要求，提交投标产品的样本或有关测试报告，如投标文件与样本或测试报告有矛盾，以样本或测试报告为准（测试报告优先）。

- 1.2.5投标人应保证，最终用户在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均由投标人负责。

- 1.3产品标准和规范

在本规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准，包括以下但不仅限于以下所列：

①中华人民共和国标准法

②采暖通风空调净化设备术语GB/T16803-1997

③采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

④通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

⑤城市区域环境噪声标准（GB3096-93）

公共建筑节能设计标准          GB50189-2005

建筑节能工程施工质量验收规范    GB50411-2007

采暖通风与空气调节设备噪声声功率级与测定工程法  GB/T9068-1999

工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85

由招标人认可的其他国家的其他权威标准

这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）

投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后，       投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。

- 1.4资料要求

- 1.4.1所有资料要求中文或中英文对照版，以中文为准。

- 1.4.2若投标人中标，其投标时提交的所有资料在未征得最终用户和设计单位同意的情况下，不得随意更改。最终用户保留对所有投标资料进行审核的权利。

- 1.4.3投标时提供的资料

- 供货设备清单(包括设备附件清单)及备品备件、专用工具及仪器、仪表清单。

- 负责管理本项目实施的人员组成名单，包括职务、职称及简单履历及联系方式。

- 全新风处理机组的详述，设备的结构及技术特点说明，技术性能表，技术规格要求的详细应答等；

- 设备设计、制造、试验和运输、安装等所采用的标准和规范的清单。

- 工厂检验的项目、内容、以及检验的标准；

- 本章要求的资料及本章未描述的但为保证本项目顺利实施所需的其它资料。

- 1.4.4合同签定后至出厂前提供的资料

- 卖方应按照招标文件的要求分阶段提供全套中文版或中英文对照的资料四份。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有卖方已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造商的名称。

- 只有被最终用户批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得最终用户批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

- 如果技术文件发生短缺，卖方应在收到最终用户通知后一周内补齐这部分文件。由于卖方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由卖方负担，由此而产生的工期延误由卖方负责。

- 除招标文件中已规定资料外，卖方有义务根据最终用户要求提供项目实施过程中相关资料。

- 除了在本章其他条款中对资料提交时间有特殊规定的资料，卖方应在合同签定后，根据最终用户提出的进度要求提供下述资料供最终用户和设计单位认可。

- 设备及部件说明，包括：设备的供货范围；全新风处理机组的结构、原理、详细性能、特性及参数等

- 质量管理手册

- 与土建安装工作有关的要求。

- 本设备装置的安装要领书（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要领书（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）

- 主要设备的型式试验报告及有关资料

- 卖方采用的有关产品标准和规范

- 整套产品样本

- 包装运输、仓储方案说明

- 最终图纸包括：

- 设备总图，包括设备组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、重量，设备与系统连接的接口、设备检修所需的空间、全新风处理机组性能参数

- 电气原理图及电气接线图

- 中文版或中英文对照的设备操作维修手册：

- 所有设备的规格

- 所有设备的调试手册

- 主要配套器件的中文使用说明书

- 维护保养，包括：

- 总的要求及安全措施（包括设备和部件常见故障说明，建议的紧急安全程序）

- 卖方建议的定期保养时间、项目及方法；

- 卖方的设备系列号、地址及服务联系电话

- 特殊工具和备品备件清单；

- 维修图册以及有关资料；

- 设备交货清单；

- 1.4.5出厂时提供的资料

- 出厂许可证；

- 制造期间设备及部件的性能试验、检验报告；

- 出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；

- 设备制造质量资料及质量保证书；

- 授权质量监督部门的检测报告；

- 合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证等。

- 其他最终用户需要的资料

- 安装、调试及培训时提供的资料

  - 招标设备清单

本设备清单仅指本次招标设备的主要供货范围，并非详细完整配置。投标人应负责所供设备的设计选型、制造，并保证符合招标文件的要求，为保证全新风处理机组能正常有效运行所必需的部件、附件、软件、工具等均应包含在投标总价内。

需投标人提供全新风处理机组技术参数（见下表）

| 名称 | 数量 | 技术要求 |  |  |  | 供应商实供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内机 |  | 室外机 |  |  |
| 全新风处理机组一 | 1 | 风量（m³/h） | ≥1100 | 制冷量（Kw） | ≥14 |  |
|  |  | 机外静压（Pa） | ≥150 | 制热量（Kw） | ≥16 |  |
|  |  | 制冷量（Kw） | ≥14 | 功率（Kw） | ≤4 |  |
|  |  | 制热量（Kw） | ≥8.1 | 噪音（dB（A）） | ≤53 |  |
|  |  | 输入功率（W） | ≤230 | 制冷剂 | R410A |  |
|  |  | 噪音（dB（A）） | ≤44 | 机组重量（Kg） | ≤85 |  |
|  |  | 机组重量（Kg） | ≤62 |  |  |  |
|  |  | 运行范围（°C） | -5~46 |  |  |  |
| 全新风处理机组二 | 1 | 风量（m³/h） | ≥3000 | 制冷量（Kw） | ≥33.5 |  |
|  |  | 机外静压（Pa） | ≥200 | 制热量（Kw） | ≥37.5 |  |
|  |  | 制冷量（Kw） | ≥33.5 | 功率（Kw） | ≤10.35 |  |
|  |  | 制热量（Kw） | ≥18 | 噪音（dB（A）） | ≤60 |  |
|  |  | 输入功率（W） | ≤1060 | 制冷剂 | R410A |  |
|  |  | 噪音（dB（A）） | ≤55 | 机组重量（Kg） | ≤210 |  |
|  |  | 机组重量（Kg） | ≤120 |  |  |  |
|  |  | 运行范围（°C） | -5~46 |  |  |  |

2.0其他技术相关要求

2.1运输包装、到货开箱

2.1.1所有送到现场的设备、部件均应是全新的。它们都应根据相关标准适当包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏，已损坏的设备将不被接受。

2.1.2卖方所提供的设备应符合中华人民共和国标准GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》的规定，产品的包装必须具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的运抵目的地，对于精密、容易损伤、怕潮、易腐蚀的零部件，包装箱内应有衬包和防水、吸潮材料，有关精密金加工的零部件表面应涂防锈油脂。

2.1.3提供的全部仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中文或中英文对照的标签编号。

2.1.4备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以中文或中英文对照标签，以使它们可以被快速辨认出来。

2.1.5所有设备应根据设备清单按不同工程项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也应有清晰的标记。

2.1.6卖方提供的设备所有铭牌、使用指示、警告指示必需有中文或中英文对照表示。

2.1.7每项设备均应有制造商家的铭牌，铭牌应标明品牌、规格、型号、产地等，并装在显著的地方。

2.1.8设备到达最终用户指定现场后，卖方应根据最终用户的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。设备和器材应符合下列要求：

包装及密封良好。

开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

产品的到货资料齐全。

按本章要求外观检查合格。

2.1.9最终用户将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何设备。在此情况下，卖方应按最终用户要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由卖方负责。

2.1.10备品备件、专用工具的仓储由最终用户负责。卖方应负责在设备到货后的一周内，按最终用户要求将备品备件、专用工具等送至最终用户指定的地点。备品备件和专用工具储存年限应在包装上予以说明。对有特殊仓储要求的备件、附件、专用工具，卖方应提出仓储保管书面要求，在设备交付前三十天交给最终用户。

2.2安装

2.2.1卖方应制定安装计划。

2.2.2卖方应负责整个设备安装工作，负责设备的调试及试运行，并对设备质保期内的设备质量及正常运行负责，设备的安装应以中文进行。

2.2.3如果在安装过程中发生变更，应及时与最终用户进行书面联系，并作好备案交底工作。

2.2.4卖方在设备安装、调试、试运行期间，必须确定现场安装人员，负责与最终用户联系有关工作，沟通语言为中文。合格的安装人员必须至少有安装和调试同类设备五年以上的工作经验。

2.2.5卖方必须在接到最终用户通知后规定期限内派上述安装人员到达现场，在没有得到最终用户允许前，卖方不能更换或撤走安装人员。卖方参加安装、调试及试运行人员费用（包括差旅费等）应计入投标总价。

2.2.6卖方必须按最终用户代表的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合最终用户工作，圆满解决安装、调试、试运行中的所有问题。

2.2.7卖方应该向最终用户提供并检查确认与设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与有关的边界条件，并将检查结果书面通知最终用户。在此确认后发现的上述边界条件问题和由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。

2.3调试

2.3.1卖方应在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况。

2.3.2卖方应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，所有相关费用计入投标总价。

2.3.3卖方应在安装完成二周之前，向最终用户提交调试、现场测试的计划、程序及记录表格，供最终用户批准。并写明计划实施的每一步骤，该项目中所有系统和设备的性能均应得到证实和显示。

2.3.4在最终用户工程师监督下，卖方应负责将风机设备进行调试直到各项指标合格，新风设备持续运转正常为止。

- 2.3.5调试

- 调试前，相关部门的建议和要求均应作为调试及验收要求的补充。

- 试验及检查报告样本应在调试开始二周之前报最终用户审批。卖方应向最终用户提供全部试验记录、测试鉴定、数据及特性曲线等材料，共一式四份并签名盖章。最终用户在此基础上才可予以验收。调试工作结束后提交正式调试报告。

- 2.4试运行

- 2.4.1卖方应根据最终用户批准的试运行计划进行工作，试运行应在最终用户代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。试运行后，卖方应负责对新风设备在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交最终用户存档。由于卖方原因造成的试运行失败引起的费用和延误由卖方负责。

- 2.4.2本项目试运行时间为完成安装调试完毕后单机连续运行72小时以上。

- 2.5技术培训

- 2.5.1卖方应对最终用户的技术人员进行操作和维修培训。

- 2.5.2卖方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有5年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交最终用户，最终用户认为培训人员不合适可要求更换。

- 2.5.3现场培训：卖方应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。现场培训费用包括在总价内。现场培训的受训人员及时间、地点由最终用户指定，卖方需提供培训材料（人手一份）。

- 2.6最终验收

- 2.6.1卖方需负责对所供设备及相关设备产品的保护和清洁工作至项目验收合格，在此期间，设备及相关设备的损坏或丢失的费用由卖方负责。若因卖方原因损坏其它设备和设施，卖方须负责修理或给予赔偿。

- 2.6.2验收合格条件

- 已提供了合同规定的全部货物、服务和资料。

- 达到72小时试运行时间要求。

- 已完成合同要求的培训

- 现场性能测试、功能和试运行时出现的问题已被解决至最终用户满意。

- 2.7售后服务

- 2.7.1质保期

（1）卖方必须为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供为期24个月的质量保证期，时间从设备运行验收合格后办理移交手续之日起开始计算。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。维护保养具体的操作程序和内容须在投标时就提交业主。

- （2）卖方在质保期内保证按最终用户的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备的附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿最终用户方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。在修理之后,卖方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给最终用户。所有更换的零件和材料须是真正原厂标准生产的零件和材料。

- （3）质保期内，卖方应派出相关专业技术人员，在空调使用季每月访问用户一次，指导最终用户对设备的正确使用，并对设备进行定期检查和维护、调整和润滑等。同时做好维护记录。详细的保养程序和保养工作内容须于投标时提交最终用户。

- （4）在质保期结束时,须由专业工程师和最终用户代表对整套设备进行另一次全面检查，任何缺陷必须由卖方负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。在修理完成之后，卖方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给最终用户。

- 2.7.2其它售后服务

- 卖方应能处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通知后技术维修人员需在4小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足维修需要。

- 在试运行完成至项目最终验收完成之前这段时间，卖方须按照招标文件之要求对设备进行检查、维护和保养，并按照最终用户要求负责设备的运行和管理。

# 第六章    投标文件格式

(项目名称)

投	标	文	件

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字或盖章)

年 	月	     日

目 录

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)拟投产品技术规格书及技术支持资料；

(9)其他承诺(质量保证计划、供货计划、售后服务承诺等)；

(10)投标人须知前附表规定的其他资料。

一、投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了                           项目招标文件和招标补充文件，并经过对项目现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为：人民币(大写)             (¥       		)；投标品牌为：             ；项目负责人为：            (身份证号码：             )，交货期                                      。

1.根据招标人要求，做出如下承诺：

(1)如我方中标，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)如我方中标，按照招标文件规定向你方提交履约保证金。

(3)具有一般纳税人资格，我方承诺可提供增值税为         %的增值税专用发票；

(4)我方未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

(5)我方及拟派项目负责人在招标公告规定期限内无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

(6)在招投标过程中，廉洁自律并对所获悉的招标人的相关信息予以保密；如我方中标，承诺将招标文件所附的保密承诺书、廉洁自律承诺书作为合同附件；

(7)我方承诺不存在投标人须知1.4.3情形之一；

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。以上承诺如有虚假，我方愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

3.我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我方已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

4.我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对你方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.(其他补充说明)                                              。

投标人：                (盖单位章)

法定代表或委托代理人：         (签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年         月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处(正、反面)

三、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复制件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

委托的代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处(正、反面)

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价表

1.总则

1.1一旦投标人对本投标报价表作出报价并为招标人所接纳后，本投标报价表就成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为合同付款的依据。

1.2报价应包含本项目所有税项。如买方根据法规和国家有关规定获减免税或退税，利益完全归买方。

1.3投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己理解并认为正确的报价。除合同规定的调整外，投标人对实际工作及工作量的差异的索赔将不获考虑。

1.4本投标报价表中所有金额和单价以人民币结算。

1.5本投标报价表中的金额应包括在项目整个实施过程中，根据合同所需要的所有成本和费用。

1.6本总则上列各条中提及的“投标人”在合同执行过程中应作为“卖方”。

2.投标报价表包含以下各表

(1)投标报价汇总表

(2)设备分项报价表

(3)备品备件分项报价表

4.1投标报价汇总表

[货币单位：人民币元]

| 序 号 | 内 容 | 数量及单位 | 投标单价（元） | 投 标 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风系统采购 |  |  |  |  |
| 2 | 安装服务费 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合 计（不含税价） |  |  |  |  |
| 6 | 税率 |  |  |  |  |
| 7 | 合 计（含税价） |  |  |  |  |

注：综合单价包括但不限于货物价格、运输费、包装费、保险费、税费及所有第五章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

投标人(盖单位章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期： 年    月    日

4.2设备费分项报价表

[货币单位：人民币元]

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价 不含税 | 合 价 不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位(元) | 单位(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（不含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应给出设备详细的价格细目。

2.综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险、安装、调试及各种税费及所有第五章要求的伴随服务等招标文件规定的全部相关费用。

五、商务和技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人须完整填写本表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

- 在委托人与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“商务和技术偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了偏离扣分处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金。

投标人(盖单位章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

六、资格审查资料

- 基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设 备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。 2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。 |  |  |  |  |

（二）基本情况表（续）

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 技术人员 |  |  | 人 |
|  | 服务工人 |  |  | 人 |  |  | 其他人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 指 标 | 年份 |  | 营业额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、相关产品质量认证证书、相关产品鉴定证书等

（三）营业执照

具有独立法人资格，注册资金不少于人民币  /  万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

(四)投标人提供的资格审查资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 位于投标文件第X页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供) |  |  |
| 3 | 一般纳税人资格证明(按招标公告资格条件要求提供) |  |  |
| 4 | 项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致) |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

(五)投标人资信情况说明

| 评审因素 | 评审内容 | 投标人资信情况详细说明 | 证明资料名称及位置 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人：      (盖单位章)         法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：        年      月     日

（九）近年完成的类似项目情况表

应附中标通知书和(或)合同协议书、项目验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

七、拟投产品技术规格书及技术支持资料

投标人应根据以往经验，对照招标文件第五章《用户需求书》的要求，结合本次投标产品特性及本项目实际需要，编写详细技术方案。

八、其他承诺(质量保证计划、供货计划、售后服务承诺等)

九、投标人须知前附表规定的其他内容