杭州萧山国际机场

2022年航站楼文化品牌打造项目

招标文件

杭州萧山国际机场有限公司

二〇二二年十月

目    录

第一章    招标公告(适用于公开招标)	3

第二章    投标人须知	5

第三章    评标办法(综合评估法)	21

第四章    合同条款及格式	25

第五章    技术标准及要求	35

第六章    投标文件格式	38

# 第一章    招标公告(适用于公开招标)

### 1.招标条件

杭州萧山国际机场2022年航站楼文化品牌打造（项目名称)招标人为杭州萧山国际机场有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条 件，现对本项目进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1 本项目位于杭州萧山国际机场内，具体要求详见第五章。

2.2 招标内容：在杭州萧山国际机场航站楼内策划并实施以文创产品推广、文化氛围打造、文化气质提升为主题的文化品牌启动会活动，以营造富有互动体验、传统文化、人文内涵的航站楼艺术氛围，提升旅客候机体验，提高航站楼品牌文化魅力。

2.3服务期：合同签订日至2023年5月30日。

### 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须：

①具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查；

②未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

③2019年1月1日起至投标截止日止，投标人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

④可提供增值税专用发票，在投标函中承诺投标人可提供增值税专用发票。若在中标候选人公示期间发现中标候选人无法开具增值税专用发票，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

3.2本次招标要求拟派项目负责人须：

①必须是投标人单位正式员工(即拟派负责人的当前参保单位信息显示为投标人)，需提供拟派负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内)。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和浙江省机场集团有限公司、杭州萧山国际机场有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司、杭州萧山国际机场有限公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的投标。

### 4.招标文件的获取

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

### 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：2022年11月16日 9 时 00 分(北京时间)。

5.2 投标文件递交地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 6.发布公告的媒介

本次招标公告在以下媒介上发布：

6.1 中国招标投标公共服务平台  http://www.cebpubservice.com

6.2 浙江省机场集团有限公司官网 http://www.zjsairport.com

6.3 杭州萧山机场有限公司官网 http://www.hzairport.com

6.4 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn

6.5 浙江政务服务网 http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn

6.6 政采云平台企业购 https://b.zhengcaiyun.cn

6.7 中国采购与招标网 http://www.chinabidding.com.cn

6.8 招天下 https://www.zhaotx.cn

### 7.其他事项

(一)潜在投标人若对招标文件中的投标人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可在招标文件规定时间前通过书面形式提出，若招标人予以采纳，将对招标文件进行完善并以补充文件或更正公告形式发布。

(二)当投标文件由委托代理人签署时，该委托代理人必须是投标人单位正式员工(即委托代理人的当前参保单位信息显示为投标人)，证明方式为下列三个中的任意一个：①投标文件中提供委托代理人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内)；②在开标现场出示委托代理人的社保在线查询记录；③询标阶段，投标人在评标委员会规定时间内提供有效参保证明(方式不限)。

### 8.联系方式

投标联系人：李工  联系电话：0571-83837073

招标监督人：周工  联系电话：0571-83837709

# 第二章    投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：杭州萧山国际机场有限公司 地 址：杭州萧山国际机场内 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 杭州萧山国际机场2022年航站楼文化品牌打造项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.3.2 | 服务期 | 合同签订日至2023年5月30日 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见“招标公告”相应内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3(8) | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会评审后予以否决： (1)投标人的资格条件未满足投标人须知及前附表第1.4.1项、第1.4.2项、第1.4.3项要求； (2)提供的证明文件未满足招标公告资格条件和本前附表第3.5项中“资格审查资料的特殊要求”的要求； (3)未按招标文件的要求加盖单位章，或投标人的法定代表人(或其委托代理人)未按招标文件要求签字或盖章的； (4)当投标文件由委托代理人签署时，委托代理人未提供有效的委托授权书，或投标人无法通过招标公告规定的任意一种方式证明委托代理人是投标人单位正式员工的； (5)投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一且经评标委员会半数以上成员认定的； (6)投标函载明的服务期不符合招标文件要求的； (7)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； (8)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的(如有)； (9)未按招标文件要求递交投标保证金或递交的投标保证金有瑕疵的； (10)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； (11)投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容未填写或无法辨认或小数点有明显错误的； (12)报价评审时，投标人拒绝按错误修正条款进行修正的； (13)投标人未按招标文件要求的方式进行报价的； (14)服务方案不可行或不能满足招标文件要求的； (15)未响应招标文件规定的实质性要求(包括具体条文前用“★”标示的和经评标委员会认定为重大偏差的条款)； (16)存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 1.12.3 | 偏差 | ☐不允许 允许，偏差范围：不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 2022年11月15日前，请投标人将招标文件澄清要求以电子邮件(扫描件加盖公章，并同时提供word版本的文件)的方式发送至招标联系人如下邮箱：810580669@qq.com 逾期的澄清要求招标人有权不予答复。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 以电子邮件形式发送至投标人获取招标文件时预留的电子邮箱。所有获得招标文件的投标人应自行关注邮箱，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到招标文件澄清后3日内 形式：以电子邮件形式发送确认至如下邮箱：810580669@qq.com。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以电子邮件形式发送至投标人获取招标文件时预留的电子邮箱。所有获得招标文件的投标人应自行关注邮箱，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到招标文件修改后3日内 形式：以电子邮件形式发送确认至如下邮箱：810580669@qq.com。 |
| 3.1.1(9) | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固定总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：10万元（投标报价不得超出最高限价，否则按无效标处理） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日(从投标截止之日起算)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 不要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1、中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 2、在本项目招标期间，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九～四十二条规定的情形之一的，招标人查实后有权不予退还其投标保证金且列入招标人禁止交易名单或不良信用记录名单，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。 3、中标人拒不支付招标代理费、交易服务费的，招标代理有权从中标人的投标保证金中扣除。 |
| 3.5.2 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | ☐ /  2017年1月1日至投标截止日 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | 本项目资格审查方式采用资格后审 ☐无 有，具体要求： 以下为实质性响应招标文件资料： - 企业法人营业执照； - 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)； 3、可提供增值税专用发票(按招标公告资格条件要求提供)； 4、项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致)； 以上涉及的证书(均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效)、业绩证明应在投标文件中附中标通知书或合同复制件，并加盖投标人公章，证书、业绩证明原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少作无效标处理。 评标委员会对投标人承诺的内容有权通过信用中国www.creditchina.gov.cn、中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn、国家税务总局各省电子税务局等网站进行查询，若查询结果不符合资格条件要求的，评标委员会有权对该投标人作否决投标处理。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 ☐允许 |
| 3.7.3(1) | 投标文件签字或盖章要求 | 在投标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须按要求签字或盖章。 |
| 3.7.3(2) | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本2份，电子版文件0份 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司 招标人地址：杭州萧山国际机场内 2022年航站楼文化品牌打造项目(项目名称)投标文件 在2022 年11月16日 09 时 00 分(即开标时间)不得开启 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年11月16日09时00分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见“招标公告”相应内容 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2(4) | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数 评标专家确定方式：由招标人依法组建 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：浙江省机场集团有限公司官网、杭州萧山国际机场有限公司官网 注：投标人应密切关注以上网站公告，招标人不再一一通知。 公示期限：招标人自确定中标候选人之日起，在上述公示媒介发布中标候选人公示，公示期为3日。 |
| 2.4、7.2 | 异议的接收形式 | 联系电话：83837073，接收邮箱：810580669@qq.com |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求履约保证金的金额：合同总价的10% 履约保证金的缴纳时限：按合同条款规定执行。 履约保证金的缴款账号信息： 开户名：杭州萧山国际机场有限公司 银行账号：1202050209904601740 开户行：工行杭州市空港城支行 |
| 7.7.4 | 签订合同 | 1、招标人在签订合同时因项目情况发生变化或其他非招标人原因有权对本项目的招标范围和内容予以增加或减少，中标人需无条件接受，否则招标人有权按第2条处理。 2、招标人在签订合同前的任何阶段，都保留终止招标、接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | 否 ☐是，具体要求： |
| 11.1 | 交易服务费 | 本项目由浙江省集团机场有限公司招标中心提供交易场地及相关服务，交易服务费由中标人向招标中心支付，按照下表支付标准计取； 结算方式及时间：在领取中标通知书前由中标人向浙江省机场集团有限公司招标中心一次性付清。 收款账号： 开户名：浙江省机场集团有限公司 银行账号：1202050219900012004 开户行：工行杭州空港城支行 备注：汇款时应备注说明“ 项目交易服务费” 中标价; 收费标准(万元). 200万(含)以下; 0.1. 200万-500万(含); 0.25. 500万-1000万(含); 0.75. 1000万-2000万(含); 1.25. 2000万-5000万(含); 1.75. 5000万-1亿(含); 2.5. 1亿-5亿(含); 3.5. 5亿-10亿(含); 5. 10亿以上; 6. |
| 11.3 | 需要补充的其他内容 | 1、评标中，投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条～第四十二条行为之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标专家应将其投标文件以及相关材料及时移交招标人的招标管理部门，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。 2、本项目中标合同与招标人签订。 3、本招标文件规定按日、工作日计算期间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后 的次日为期限的最后一日。 4、为避免错过关键信息，投标人应在招投标期间随时关注获取招标文件时登记的邮箱。 5、本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，投标人须知具体内容(包括招标文件其他内容)如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

### 投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期。

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)被依法暂停或者取消投标资格；

(6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

(7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的服务场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准及要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并以投标人须知前附表规定的形式发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式(必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章)提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书(接受联合体投标时提供)；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)服务大纲；

(9)投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1(5)目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写“投标报价表”。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额的，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、提交时间及形式提供投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定，否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标人退还投标保证金需向招标人提供投标人的退款账户详细信息(包含所投标段名称、户名、开户行、账号)。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、一般纳税人证明等材料的复制件。

3.5.2 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准及要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书及社会保险证明，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求，社会保险证明要求见招标公告或投标邀请书。投标文件签字或盖章要求其他见投标人须知前附表。

投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

(2)投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订，投标文件可分册或不分册装订的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本和电子版文件应密封包装在一个(或多个)封套内，并在封口处盖投标人单位章或法定代表人签字或委托代理人签字。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.4 如果未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的法定代表人或其委托代理人应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2参加开标的法定代表人或其委托代理人应出示身份证原件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件(装订在投标文件内亦可)，否则不予参加开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定的开标程序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人法定代表人或其委托代理人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标程等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系，可能影响对投标公正评审的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人将按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停本项目招标投标活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复制件。

异议的接收邮箱和联系电话见投标人须知前附表。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况、评标资格条件发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同(合同条款按第四章“合同条款”)。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；

(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向招标管理部门进行书面投诉。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。未先向招标人提出异议或逾期提出异议或投诉，视为放弃投诉权利。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

9.5.3 投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复制件。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章    评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

在任何评标环节中，评标委员会就某项定性的评审结论意见不一致的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

三、评标程序和内容

(一)熟悉招标文件和评标办法；

(二)投标文件的符合性评审；

(三)投标文件的资信评审；

(四)投标文件的技术评审；

(五)投标文件的商务评审；

(六)必要时对投标文件中的问题进行询标；

(七)根据评标办法和标准计算综合得分；

(八)对投标人进行排序，推荐中标候选人，完成评标报告。

四、评审细则

(一)符合性评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形之一的，经评标委员会评审后，符合性审查不予通过，不再进行下一步评审。

(二)询标

(1)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2)投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询标或不予答复的，投标人自行承担放弃询标机会的后果。

(3)询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(4)评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

(5)投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形属于重大偏差，投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

(6)投标人须知前附表第1.12.1款“实质性要求和条件”所列情形以外的偏差属于细微偏差，细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

(三)错误的修正

投标报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，一律以投标函中用文字表示的投标报价为准，计算商务分时不作调整。

当投标函中的投标报价与投标报价表中的投标报价不一致，或投标报价表中存在计算错误时，评标委员会按有利于招标人的原则对投标报价进行修正，投标人必须书面确认修正价格，承诺如中标接受修正价格为合同签约价。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

该错误即使在评标阶段未被发现，招标人有权在合同签订前按以上原则对价格进行修正，并按修正后的价格进行签约，投标人不接受修正价格的，将取消其中标候选人或中标人资格。

当通过符合性评审的单位少于三家时(不包括三家)，应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

(四)评标细则

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的投标文件进行打分。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

1.投标文件的资信评审(5分)

该评分分值由评标委员会成员统一打分(具体分值设定详见下表)。

| 评定项目 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 资信 评审 | 投标人企业规模、资质、得奖情况，横向比较后评分。备注：提供相关证明材料，未提供不得分。 | 0-2 |
|  | 投标人近三年（2019年1月1日至投标截止日期间，时间以合同签订时间为准）承担过类似文创产品设计与制作项目的，每具有一个得1分，本项最多得3分。（提供业绩合同作为证明材料） | 0-3 |

2.投标文件的技术评审(35分)

该评分分值由评标委员会成员独立打分(具体分值设定详见下表)，小数点后保留1位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值(小数点后保留2位，第三位四舍五入)。

| 评定项目 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 技术 评审 | 根据各投标人在投标文件中拟派人员情况（包括但不限于工作职能、投入数量等方面），横向比较打分。 | 0-5 |
|  | 文创产品设计与制作方案：根据文创产品设计感和艺术性、设计制作方案内容详实情况、材质符合招标人要求等方面横向比较，优秀得6.7-10分，良好得3.4-6.6分，一般得0-3.3分 | 0-10 |
|  | 进度计划：根据进度计划及保证措施应符合招标人要求、合理有效等情况横向比较，优秀得3.3-5分，良好得1.7-3.2分，一般得0-1.6分。 | 0-5 |
|  | 售后服务承诺：根据提供的售后服务方案、产品出现问题所采取的措施、有效期内服务承诺的可行性及完整性、服务承诺落实的保障措施等情况横向比较，优秀得3.3-5分，良好得1.7-3.2分，一般得0-1.6分。 | 0-3 |
|  | 样品制作要求：按招标文件“技术标准及要求”中的要求制作并免费提供（中标人的样品将作为供货时的验收标准） 1.手拿包：根据材质质量、内装功能是否多样实用等横向比较，优秀得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 2.晴雨两用自动伞：根据伞架和伞布质量、自动伞开合情况横向比较，优秀得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 3.行李箱：根据行李箱材质质量（扛压性、防刮耐磨）、内装功能多样实用等方面横向比较，优秀得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 4.茶壶：根据茶壶材质质量、洁净度、功能性等方面横向比较，优秀得2.1-3分，良好得1.1-2分，一般得0-1分。 注：未提供样品本项不得分。 | 0-12 |

3.投标文件的商务报价评审 60分

(1)由评标委员会全体成员对投标文件的商务报价进行统一评审。评标委员会应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

(2)投标报价扣除税金(按投标函承诺的增值税税率扣减)后为评标价(即不含税价)。

(3)评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：(1)纯算术性四则运算差错；(2)未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(4)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围(下称有效评标价)。

   二次平均法

(5)报价平均值：有效评标价的算术平均值为报价平均值(有效评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；有效评标价在8个及以上时，去除一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价)。

(6)评标基准价：报价平均值与有效评标价中的次低评标价(不足4个的与最低评标价)的算术平均值为评标基准价。

(7)根据投标文件的有效评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.有效评标价等于评标基准价时，得满分；

b.有效评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.有效评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标评分不足30分的，计为30分。

4.投标文件的综合得分：每个投标人综合得分=商务报价分+资信分+技术分。

5.对投标人进行排序，推荐中标候选人

(1)评标委员会根据综合得分对进入评分范围的投标文件按综合得分由高到低进行排序，综合得分相同时，评标价低者优先；综合得分、评标价均相同时，由评标委员会通过抽签(或记名投票表决)方式排序。

(2)当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人

(3)评标委员会根据投标人须知前附表6.3.2、7.4规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

(一)评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

(二)评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要(若有)；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

# 第四章    合同条款及格式

杭州萧山国际机场

2022年航站楼文化品牌打造项目合同

技术服务合同

项目名称：2022年航站楼文化品牌打造项目

委 托 方： 杭州萧山国际机场有限公司

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签订时间：

签订地点：    杭州萧山国际机场内

技术服务合同

本合同甲方委托乙方就2022年航站楼文化品牌打造项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 文创产品设计：根据航站楼文化品牌运营推广需要，乙方需结合航站楼文化活动品牌、吉祥物和LOGO设计7款极具航旅特色的文创产品，作为旅客参与文化品牌互动体验活动的纪念品，增强文化品牌“旅客粘性”，扩大文化品牌。

1.1帆布袋：设计并制作手提部分尺寸为280mm，储物部分尺寸为380*340mm左右的全棉帆布袋，要求尺寸误差不大于30mm，整体颜色以常规乳白色为主，附淡蓝色品牌LOGO于中心位置，袋口含拉链、内含小口袋且小口袋带拉链。同时设计并制作用于放置帆布袋的包装盒，包装盒费用不得超过帆布袋设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。帆布袋及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

1.2笔记本：围绕吉祥物形象设计并制作笔记本，要求封面材质为复古变色皮革且尺寸以近似于148*218mm为宜，内页材质为100道林纸、张数以100张为宜，要求右下角附机场公司logo图样。同时设计并制作用于放置笔记本的包装盒，包装盒费用不得超过笔记本设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。笔记本及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

1.3卡套：设计并制作双面透明规格卡套，尺寸以70*110mm为宜，挂绳采用热转印工艺使其可彩色双面印刷，不掉色舒适耐用，挂绳刻字航站楼文化活动品牌LOGO及其配套宣传标语。同时设计并制作用于放置卡套的包装盒，包装盒费用不得超过卡套设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。卡套及其包装盒需提供设计效果图，且交付300份实物。

1.4手拿包：设计并制作高密度尼龙面料材质手拿包，要求尺寸以60*190*105mm为宜，内装采用织物，三层容量设计，可放置手机、钱包、眼睛、钥匙等物品，并附有挂口、可拆卸肩带、防滑双向拉链，整体风格简约，手拿包右下角分别刻品牌LOGO和杭小白图案。同时设计并制作用于放置手拿包的包装盒，包装盒费用不得超过手拿包设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。手拿包及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

1.5晴雨两用自动伞：设计并制作尺寸合起时为280*50mm，打开时为950*550mm的晴雨两用自动伞，要求伞架钢骨+玻纤材质、伞布黑胶+抨击布类型，具有较强的抗风防雨性能，整个图案干净、颜色纯净，于伞骨边沿附品牌LOGO，产品为国内外知名品牌。同时设计并制作用于放置自动伞的包装盒，包装盒费用不得自动伞设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。自动伞及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

1.6行李箱：设计并制作尺寸200*400*550mm的行李箱，要求箱壳采用PC材质，箱体表面防刮耐磨，箱体内部采用织物料，内装具有干湿分离功能，拉杆采用铝合金材质，具有两档及以上高度调节，行李箱须配备两排轻音万向轮和安全密码锁，附有品牌LOGO，整体风格简约，产品为国内外知名品牌。同时设计并制作用于放置帆布袋的包装盒，包装盒费用不得行李箱设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。行李箱及其包装盒需提供设计效果图并交付100份实物。

1.7茶壶：设计并制作带有品牌LOGO、吉祥物等元素的茶壶，要求壶身陶瓷内胆、茶仓采用316不锈钢材质、壶盖食品级PP，容量约为1000mL，产品通过行业检测机构，具有权威行业检测报告，符合GB/T29606-2013		和行业规则要求，且为国内外知名品牌。同时设计并制作用于放置茶壶的包装盒，包装盒费用不得茶壶设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。茶壶及其包装盒需提供设计效果图并交付100份实物。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1. 技术服务地点：杭州萧山国际机场内

- 2. 技术服务期限：合同签署之日起至2023年5月30日

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

- 1．提供技术资料：杭州萧山国际机场航站楼文化IP设计文件。

- 2. 协作事项：协助办理航站楼空间使用申请流程。

- 第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

- 1. 技术服务费总金额为人民币【  】元（大写：  元整），增值税税率为【  %】，不含税总金额为人民币【  】元，税额为人民币【  】元。

- 在合同有效期内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

- 乙方应于付款期限届满前【 】日向甲方开具税率为【 】的增值税专用发票。甲方自收到发票并确认无误后按合同约定向乙方付款。若因乙方的原因不能及时提供发票而导致甲方未按照合同约定付款，则甲方不承担逾期支付的违约责任。

- 2. 技术服务费由甲方分期支付乙方。

- 具体支付方式和时间如下：

- （1）乙方按照约定的质量要求在规定时间内完成文创产品设计，设计方案经甲方验收合格后【7】个工作日内，甲方支付合同总金额的40%。即人民币【   】元（大写：         元整）。

- （2）乙方在规定时间内完成文创产品制作和产品交付，经甲方验收合格后【7】个工作日内，甲方支付合同总金额的60%。即人民币【   】元（大写：         元整）。

- 乙方开户银行名称、地址和账号为：

- 开户银行：

- 地址：

- 账号：

- 3. 履约保证金

- （1）乙方应不得迟于本合同签订之日起15日内，向甲方提供履约担保，担保方式为：现金、银行保函或者保险公司保函，担保额度：合同总价的10%。如果逾期未缴纳，乙方应按未补足保证金总额每日【1】%的标准向甲方支付违约金；逾期超过【15】日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按前述违约金标准承担违约责任。

- （2）在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权优先从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起5日内补足履约保证金。如果乙方不及时补足履约保证金，视为乙方违约，乙方应按未补足保证金总额每日【15】%的标准向甲方支付违约金，且甲方有权直接从后续应付款项中暂扣相应款项作为履约保证金和违约金；逾期超过【15】日未能补足的，甲方有权解除合同，并要求乙方按前述标准承担违约责任。待合同约定服务内容全部履行并完毕，乙方不存在任何违约情形并收到甲方书面确认后10日内，甲方无息返还履约保证金余额。

- 第五条：权力与义务：

- 1. 乙方应按甲方要求保质保量完成相关设计和制作工作。

- 2. 乙方需在规定时间完成交付甲方，并通过甲方的验收确认；如甲方提出修改意见的，则乙方应当按照甲方意见进行调整直至通过甲方验收确认，并签署验收确认书。因乙方设计、制作成果不符合甲方要求需进行修改、调整而导致未能在前述期限内通过甲方验收确认的，乙方须向甲方承担迟延交付的违约责任。

- 3. 甲方根据设计、制作的需要向乙方提供相关资料，并对该等资料的真实性、合法性负责。

- 4. 乙方提供的设计、制作成果应当符合我国《广告法》以及其他相关法律法规的要求，且不得侵犯甲方或任何第三方所拥有的商业秘密和知识产权等合法权益。

- 5. 乙方应当对在本合同履行过程中所获悉的甲方未向公众领域公开的商业信息予以严格保密，除为履行本协议项下义务之目的，不得为其他用途使用该等信息，亦不得向第三方披露或许可第三方使用该等信息。

- 第六条：验收标准及要求

- 1. 在货物送达甲方指定地点的当天，甲方对乙方提供的货物依据甲方要求和国家有关质量标准进行现场外观检查，符合甲方要求的，给予签收，产品外观有损坏或者资料不全的，不予签收，甲方有权拒绝接受货物。

- 2. 甲方签收货物后如发现货物的规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方在签收之日起30日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方在收到甲方异议之日起5日内作出答复或与甲方协商处理，或在5日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分，并承担由此产生的相关费用；乙方未作出答复或负责处理的，视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

- 在上述异议期及货物质量问题的处理期间，甲方有权终止本合同项下的付款义务。在前述异议期限届满，如甲方未提出货物不符等异议，则甲方在前述异议期限届满之日后5日内签署验收合格确认书。

- 3. 设计方案文件完整、正确、清晰，乙方须根据甲方要求对设计方案进行深化完善，直至甲方完成设计方案验收。

- 4. 如乙方未按上述规定期限作出答复或负责处理的，视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

- 第七条：知识产权归属约定

- 甲方委托乙方进行设计和制作的成果的所有权以及相应知识产权均归属甲方。非经甲方事先书面同意，乙方不得自行使用该等成果，亦不得向第三方提供该等成果。

- 第八条：违约责任

- 1. 乙方未按本合同约定期限交付设计、制作的成果并通过甲方验收确认的，每逾期一日，应当向甲方支付逾期交付违约金2000元；逾期达到10日的，甲方有权解除本合同，乙方应当在收到甲方解除通知之日起5日内退还甲方已支付的合同价款，并向甲方支付合同解除违约金    元。

- 2. 如乙方提交的设计、制作成果侵犯甲方或第三方知识产权或其他合法权益的，甲方有权解除本合同，乙方应当在收到甲方解除通知之日起5日内退还甲方已支付的合同价款，并向甲方支付合同解除违约金    元。

- 3. 除本合同另有约定外，任何一方违反合同义务，应当对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。

- 第九条：不可抗力事件

- 1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2. 不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

- 3. 不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

- 第十条：甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无法协商解决的，则由甲方所在地人民法院诉讼管辖解决。

- 第十一条：本合同自双方法定代表人或授权代表签字（包含签章），并加盖合同专用章或者公章之日起生效，共计肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等的法律效力。

- 第十二条：未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。补充条款、补充协议、附件等均为本合同的组成部分。

（以下为签署页）

甲方：杭州萧山国际机场有限公司    （盖章）

法定代表人：　　　　  　　　      　（签名）

或

委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

签字日期：

年     月     日

乙方：                                          （盖章）

法定代表人：　　　　  　　　      　（签名）

或

委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

签字日期：

年     月     日

附件1：

廉洁自律承诺书

杭州萧山国际机场有限公司：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国(境)、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

(1)	立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

(2)	扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。

(3)	拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

(4)	由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称(盖章)：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年     月     日

附件2：

保密承诺书

鉴于我方愿成为 杭州萧山国际机场有限公司(以下简称“机场公司”)的供应商或潜在供应商候选人，为机场公司提供【】项目的服务。在上述业务来往过程中，机场公司可能向我方提供经营、业务、服务等有关的文件、资料、软件等信息，为维护机场公司的利益，我方就保密事宜做出如下承诺：

1.商业秘密

1.1商业秘密是指机场公司(包括机场公司关联公司)一切专有、不对外公开的资料和信息。包括但不限于以下方面：

(1)经营信息(发展规划、运营状况、客户资源、货源情报、投融资计划、开发计划、标书等)；

(2)管理信息(管理方法、管理制度、员工管理、合同管理、纠纷管理等)；

(3)产品及技术信息(设计及图纸、样品及服务、技术方案、质量标准、技术标准、计算机程序等)；

(4)财务信息(财务收支、固定资产、流动资金、成本核算等)；

(5)我方单独或机场公司(包括机场公司关联公司)和我方共同为机场公司开发、设计、生产的产品、资料及相关信息；

(6)其他机场公司未对外公开的有关营运、计划、航班数据、标准、开发、生产、经营、质量管理控制和租赁的资料和数据等信息以及对供应商的管理文件。

1.2、机场公司向我方披露商业秘密可以通过数据、文字及记载这些内容的文件、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头、录音等视听形式体现，或者是通过参观机场公司(包括机场公司关联公司)开发的设备、运营程序而眼见的。我方一旦接触商业秘密，应立即采取保密措施。除非机场公司书面同意解禁该秘密，机场公司商业秘密的保密期限为永久。

1.3、对于上述提及的商业秘密，不能仅因为公开发表的文章或资讯中包含其内容，就认为是可对外公开的特殊情况。

1.4、以下资料不属于本承诺所指的商业秘密：

(1)我方从机场公司拟获悉之前已持有的我方无需承担保密义务的机场公司有关资料(但通过其它违约或侵权行为而获得的资料除外)；

(2)已经公开或已成为常识性的资料，且该等公开并非因违反本承诺所致。

2、我方承诺将严格保密，维护机场公司(包括机场公司关联公司)的利益。在未获得机场公司同意前，我方不得复印或以其他形式复制任何商业秘密，或者从任何由机场公司设计的装置上窃取任何商业秘密。我方不以任何方式向第三方透露、不在任何场所使用商业秘密。我方承诺只有在在履行机场公司合约时才有权使用该等商业秘密，并只向为履行机场公司合约需要了解的员工披露相关商业秘密，并促使员工自接触机场公司(包括机场公司关联公司)的商业秘密之日起，即能清楚地了解并自觉遵守其应尽的保密责任。若我方员工因任何原因未能履行本承诺所述的保密责任，则视为违反了本承诺。

3、当合同履行完毕、合同终止或经机场公司要求，我方应立即返还或根据机场公司书面要求销毁所有含有商业秘密或我方在接触商业秘密后而产生的资料，以及由我方持有的任何复制品。

4、无论在双方签订任何商务合同之前、存续期间及以后，我方均当遵守法律和本承诺约定，严格保守机场公司的商业秘密。未经机场公司同意，不得采用包括但不限于的以下方式泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式，或以任何理由、任何目的非法侵犯机场公司的商业秘密：

(1)披露、使用或者允许他人以不正当手段获取的商业秘密；

(2)为机场公司以外的第三人窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密。

(3)在电子公告系统、聊天系统、电子邮箱、论坛等计算机网络系统上传递、转发、抄送、发布、谈论和传播商业秘密；

(4)在私人交往和通信中，向亲属、朋友以及与工作无关人员泄露商业秘密，或在公共场所谈论商业秘密；

(5)擅自将属于商业秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运出机场公司办公场所或国(境)外。

(6)未经机场公司同意就以任何方式私自保存、截留含有机场公司商业秘密的任何形式资料、文件和物品的复制件、复制品、副本。

(7)将含有机场公司商业秘密的产品、技术或其他资料、信息向第三人销售、使用或以任何方式提供。

5、我方依法根据司法机关、侦查机关、或政府机构的合法指令而透露有关资料不属于违反保密义务。此情况之下，我方必须在透露之前通知机场公司，使机场公司有机会采取合法措施进行答辩与解释；并且我方应只得透露法律上要求透露的部分机密资料。

6、我方发生上述违约行为时，机场公司(包括机场公司关联公司)有权要求我方立即停止侵权和进一步的对外泄露或滥用，并要求我方采取其他合理的补救措施，并有权终止甲乙双方正在执行的其他合同，而机场公司(包括机场公司关联公司)无需对此承担任何责任。

7、我方已理解和承认，任何违反本承诺的对外泄露或擅自使用商业秘密，将对机场公司(包括机场公司关联公司)系统造成很难估计的、无法弥补的损害。该损失包括但不限于：(1)因我方侵权行为造成的机场公司利益减少，该等利益包括直接利益损失(指销量、利润减少及开发费用损失)与间接利益损失(指无形资产的价值减少)；(2)因我方侵权行为导致机场公司调查、维权等所花费的支出(包括但不限于差旅费、交通费、公证费、鉴定费、通讯费、律师费等)。

8、违约责任

8.1因我方违反保密义务的行为造成机场公司的一切损失，我方应当全部予以赔偿。

8.2如我方违反本承诺书下保密义务，应当承担违约责任，除赔偿损失外，还应依据合同向机场公司支付相应的违约金；

9、本承诺书适用中华人民共和国法律，如因履行本承诺书发生争议，则双方均有权向机场公司所在地法院提起诉讼。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表：

电话/传真：

地址：

日期：     年   月   日

# 第五章    技术标准及要求

（一）项目概况及总体要求

此次项目预算控制价为10万元人民币，中标人须于2022年期间，围绕航站楼文化品牌形象视觉系统，设计并制作7款文创产品，进而丰富旅客文化互动体验，增强文化品牌知名度，提升旅客航旅体验。活动方案的总体报价包括了方案设计、物料制作及交付、运输费、人工费、保险费、税费等所有活动费用，中标人不得以其他理由要求增加项目总体金额。

（二）服务内容

文创产品设计：根据航站楼文化品牌运营推广需要，乙方需结合航站楼文化活动品牌、吉祥物和LOGO设计7款极具航旅特色的文创产品，作为旅客参与文化品牌互动体验活动的纪念品，增强文化品牌“旅客粘性”，扩大文化品牌。

1.帆布袋：设计并制作手提部分尺寸为280mm，储物部分尺寸为380*340mm左右的全棉帆布袋，要求尺寸误差不大于30mm，整体颜色以常规乳白色为主，附淡蓝色品牌LOGO于中心位置，袋口含拉链、内含小口袋且小口袋带拉链。同时设计并制作用于放置帆布袋的包装盒，包装盒费用不得超过帆布袋设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。帆布袋及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

2.笔记本：围绕吉祥物形象设计并制作笔记本，要求封面材质为复古变色皮革且尺寸以近似于148*218mm为宜，内页材质为100道林纸、张数以100张为宜，要求右下角附机场公司logo图样。同时设计并制作用于放置笔记本的包装盒，包装盒费用不得超过笔记本设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。笔记本及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

3.卡套：设计并制作双面透明规格卡套，尺寸以70*110mm为宜，挂绳采用热转印工艺使其可彩色双面印刷，不掉色舒适耐用，挂绳刻字航站楼文化活动品牌LOGO及其配套宣传标语。同时设计并制作用于放置卡套的包装盒，包装盒费用不得超过卡套设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。卡套及其包装盒需提供设计效果图，且交付300份实物。

4.手拿包：设计并制作高密度尼龙面料材质手拿包，要求尺寸以60*190*105mm为宜，内村采用织物，三层容量设计，可放置手机、钱包、眼睛、钥匙等物品，并附有挂口、可拆卸肩带、防滑双向拉链，整体风格简约，手拿包右下角分别刻品牌LOGO和杭小白图案。同时设计并制作用于放置手拿包的包装盒，包装盒费用不得超过手拿包设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。手拿包及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

5.晴雨两用自动伞：设计并制作尺寸合起时为280*50mm，打开时为950*550mm的晴雨两用自动伞，要求伞架钢骨+玻纤材质、伞布黑胶+抨击布类型，具有较强的抗风防雨性能，整个图案干净、颜色纯净，于伞骨边沿附品牌LOGO，产品为国内外知名品牌。同时设计并制作用于放置自动伞的包装盒，包装盒费用不得自动伞设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。自动伞及其包装盒需提供设计效果图，且交付200份实物。

6.行李箱：设计并制作尺寸200*400*550mm的行李箱，要求箱壳采用PC材质，箱体表面防刮耐磨，箱体内部采用织物料，内装具有干湿分离功能，拉杆采用铝合金材质，具有两档及以上高度调节，行李箱须配备两排轻音万向轮和安全密码锁，附有品牌LOGO，整体风格简约，产品为国内外知名品牌。同时设计并制作用于放置帆布袋的包装盒，包装盒费用不得行李箱设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。行李箱及其包装盒需提供设计效果图并交付100份实物。

7.茶壶：设计并制作带有品牌LOGO、吉祥物等元素的茶壶，要求壶身陶瓷内胆、茶仓采用316不锈钢材质、壶盖食品级PP，容量约为1000mL，产品通过行业检测机构，具有权威行业检测报告，符合GB/T29606-2013		和行业规则要求，且为国内外知名品牌。同时设计并制作用于放置茶壶的包装盒，包装盒费用不得茶壶设计制作费的10%，材质环保节约、设计新颖。茶壶及其包装盒需提供设计效果图并交付100份实物。

（三）技术标准指标

- 1.中标人应按招标人要求保质保量完成相关设计和制作工作。

- 2.中标人需在规定时间完成交付招标人，并通过招标人的验收确认；如招标人提出修改意见的，则中标人应当按照招标人意见进行调整直至通过招标人验收确认，并签署验收确认书。因中标人设计、制作成果不符合招标人要求需进行修改、调整而导致未能在前述期限内通过招标人验收确认的，中标人须向招标人承担迟延交付的违约责任。

- 3.招标人根据设计、制作的需要向中标人提供相关资料，并对该等资料的真实性、合法性负责。

- 4.中标人提供的设计、制作成果应当符合我国《广告法》以及其他相关法律法规的要求，且不得侵犯招标人或任何第三方所拥有的商业秘密和知识产权等合法权益。

5.中标人应当对在本合同履行过程中所获悉的招标人未向公众领域公开的商业信息予以严格保密，除为履行本协议项下义务之目的，不得为其他用途使用该等信息，亦不得向第三方披露或许可第三方使用该等信息。

（四）验收要求

- 1.在货物送达招标人指定地点的当天，招标人对中标人提供的货物依据招标人要求和国家有关质量标准进行现场外观检查，符合招标人要求的，给予签收，产品外观有损坏或者资料不全的，不予签收，招标人有权拒绝接受货物。

- 2.招标人签收货物后如发现货物的规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，招标人在签收之日起30日内以书面或电话形式向中标人提出异议；中标人在收到招标人异议之日起5日内作出答复或与招标人协商处理，或在5日内直接按招标人要求进行无偿换货、补发短缺部分，并承担由此产生的相关费用；中标人未作出答复或负责处理的，视为中标人同意招标人提出的异议和处理意见。

- 在上述异议期及货物质量问题的处理期间，招标人有权终止本合同项下的付款义务。在前述异议期限届满，如招标人未提出货物不符等异议，则招标人在前述异议期限届满之日后5日内签署验收合格确认书。

- 3.设计方案文件完整、正确、清晰，中标人须根据招标人要求对设计方案进行深化完善，直至招标人完成设计方案验收。

- 4.如中标人未按上述规定期限作出答复或负责处理的，视为中标人同意招标人提出的异议和处理意见。

- （五）样品要求

- 递交投标文件时需提供手拿包、晴雨两用自动伞、行李箱、茶壶等四款文创产品样品（密封单独提交），每款文创样品需提供一份。

# 第六章    投标文件格式

(项目名称)

投	标	文	件

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字或盖章)

年 	月	     日

目 录

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供)；

(3)联合体协议书；

(4)投标报价表；

(5)投标保证金；

(6)商务和技术偏离表；

(7)资格审查资料；

(8)服务大纲；

(9)投标人须知前附表规定的其他资料。

一、投标函

(招标人)：

我方已全面阅读和研究了                           项目招标文件和招标补充文件，并经过对项目现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为：人民币（含税）(大写)             (¥       		)；项目负责人为：            (身份证号码：             )，服务期                                      。

1.根据招标人要求，做出如下承诺：

(1)如我方中标，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)如我方中标，按照招标文件规定向你方提交履约保证金。

(3)具有一般纳税人资格，我方承诺可提供增值税为         %的增值税专用发票；

(4)我方未被列入失信被执行人名单(以投标截止日“信用中国”网站查询结果为准)；

(5)我方及拟委任的项目负责人在招标公告规定期限内无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网查询结果为准)；

(6)在招投标过程中，廉洁自律并对所获悉的招标人的相关信息予以保密；如我方中标，承诺将招标文件所附的保密承诺书、廉洁自律承诺书作为合同附件；

(7)我方承诺不存在投标人须知1.4.3情形之一；

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。以上承诺如有虚假，我方愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

3.我方已详细审查招标文件包括澄清函和修改文件(若有)、所有已提供的资料以及有关附件，我方已完全理解上述文件的全部内容，并放弃提出任何误解或不明作为抗辩的权利。

4.我方同意按照你方可能提出的要求，提供有关的任何其它数字或资料，并对你方可能不接受最低报价及任何报价表示理解。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.(其他补充说明)                                              。

投标人：                (盖章)

法定代表或委托代理人：         (签字或盖章)

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年         月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处(正、反面)

三、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复制件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

委托的代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

日期：      年      月      日

委托代理人身份证复印件粘贴处(正、反面)

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、联合体协议书(适用于接受联合体投标的项目)

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：(盖章)           法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

成员单位名称：(盖章)         法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年  月  日

五、投标报价表

[货币单位：人民币元]

| 服务项目 | 投标报价（不含税） | 投标报价（含税） |
| --- | --- | --- |
| 帆布袋 |  |  |
| 笔记本 |  |  |
| 卡套 |  |  |
| 手拿包 |  |  |
| 晴雨两用自动伞 |  |  |
| 行李箱 |  |  |
| 茶壶 |  |  |
| 合计（不含税价） |  |  |
| 税率 |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |

注：投标人应认真填报投标报价表中的所有内容，有关报价的详细说明可在本表后附页予以说明。对没有填报的费用，委托人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价或合价中。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

六、投标保证金

投标人应在此提供银行回单的复制件。

七、商务和技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人须完整填写本表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

- 在委托人与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“商务和技术偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了偏离扣分处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金。

投标人(单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年     月     日

八、资格审查资料

(一)基本情况表

| 投标人名称 |  |  | 纳税人识别号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人具有的各类资质证书(如有) | 类型1： 等级： 证书号： 类型2： 等级： 证书号： 类型3： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投 标人法定代表人(单 位负责人)为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求

在本表后附相关证明材料。

(二)近年发生的诉讼及仲裁情况

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求附相关证明材料。

(三)投标人提供的资格审查资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 位于投标文件第X页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(投标文件由委托代理人签字时提供) |  |  |
| 3 | 一般纳税人资格证明(按招标公告资格条件要求提供) |  |  |
| 4 | 项目负责人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前十五日内，参保单位与投标人企业名称一致) |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.3“资格审查资料的特殊要求”内容填写。

(四)投标人资信情况说明

| 评审因素 | 评审内容 | 投标人资信情况详细说明 | 证明资料名称及位置 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附以上所有证明材料复制件。

投标人：      (盖章)         法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：        年      月     日

九、服务大纲

投标人自行编写详细的实施方案。

(一)项目团队主要成员履历表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作年限 | 拟在本项目担任的职务 | 主要经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表后需附项目部主要成员相关证明文件。

(二)项目负责人简介

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校、学历参加工作时间 |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 项目名称 | 项目规模 | 主要资历、经验及担任的职务 |  |  |  |  |  |

注：附职称证、身份证、资格证书、业绩合同等相应证明文件

十、投标人须知前附表规定的其他资料